- Wszyscy Wykonawcy

RZP.271.21.2025

Komorniki, 28 kwietnia 2025 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji w Przedszkolu „Zielony Zakątek” w Plewiskach

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

W związku na dłuższy czas realizacji zamówienia oraz potrzebę dokładnego obliczenia kosztów w celu złożenia jak najlepszej oferty między innymi na podstawie odpowiedzi Zamawiającego an poniższe pytania, proszę o wydłużenie terminu składania ofert o min 7 dni.

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin na 07.05.2025 r.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustawienie jednostek zewnętrznych montowanych urządzeń w miejscach gdzie będą wykonane przewierty w dachu? Obecnie zaprojektowane zlokalizowanie jednostek na dachu oczywiście ze względów estetycznych jest możliwe jednak prowadzenie po powierzchni dachu całej instalacji chłodniczej niepotrzebnie zwiększa straty energii oraz znaczenie utrudnia w przyszłości prowadzenie prac konserwacyjnych powłoką bitumiczną powierzchni dachu, zwiększając jednocześnie ryzyko uszkodzenia instalacji chłodniczej. Zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta urządzeń minimalna długość instalacji chłodniczej to 3mb.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na ustawienie jednostek zewnętrznych montowanych urządzeń w miejscach gdzie będą wykonane przewierty w dachu Zaprojektowane rozmieszczenie jednostek zewnętrznych ma na celu zachowanie odpowiedniej estetyki oraz akustyki.

Pytanie 3

Zgodnie z projektem budowlanym od każdej jednostki wewnętrznej należy odprowadzić skropliny grawitacyjnie. Dla urządzeń PCH2 oraz PCH7 trasa odprowadzenia skroplin została wyznaczona na ścianach gdzie są aktualnie drzwi wewnętrzne i prawdopodobnie zachowując wymagany spadek przewody skroplin musiały by być prowadzone w świetle otworu drzwiowego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyprowadzenie przewodów skroplin z jednostek wewnętrznych PCH 2,4 i 7 na zewnątrz budynku, przez najbliższą ścianę, podobnie jak w przypadku pozostałych montowanych klimatyzatorów?

Odpowiedź 3

Zamawiający wyraża zgodę na wyprowadzenie przewodów skroplin z jednostek wewnętrznych PCH 2,4 i 7 na zewnątrz budynku, przez najbliższą ścianę, podobnie jak w przypadku pozostałych montowanych klimatyzatorów.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż jednostek zewnętrznych na systemowych podstawach kauczukowych dedykowanych do posadowienia takich jednostek na powierzchniach płaskich. Stopy kauczukowe amortyzują ewentualne drgania powstałe podczas pracy urządzenia i są niższe /około 10cm/, co znaczenie wpływa na widoczność jednostek z zewnątrz i estetykę całego budynku.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż jednostek zewnętrznych na podstawach kauczukowych.|

Pytanie 5

Zamawiający wymaga 60 miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia. Zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej zaprojektowanych urządzeń GREE utrzymanie gwarancji producenta wymaga zlecania wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych przez Użytkownika. Czy Zamawiający potwierdza, że w okresie obowiązywania gwarancji będzie zlecał płatne przeglądy gwarancyjne urządzeń do Wykonawcy robót objętych przetargiem w terminach wymaganych w karcie gwarancyjnej producenta?

Odpowiedź 5

Zapisy dotyczące przeglądów gwarancyjnych opisane zostały w par. 10 ust. 8 projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 6

W SWZ Zamawiający określił termin wykonania zamówienia na 65 dni od podpisania umowy, Jednocześnie wskazał możliwy termin wykonywania prac, z którego wynika że możliwe jest ich prowadzenie jedynie w ciągu 11 dni lipca. Podane wymagania wzajemnie się wykluczają stąd wnosimy o ich jednoznaczne określenie. Wnioskujemy o możliwość wykonywania całości prac przynajmniej przez okres kolejnych 14 dni .

Odpowiedź 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7

Zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń GREE dla każdego zaprojektowanego modelu, wymagane zabezpieczenie nad prądowe to 25A oraz przewód zasilający 3x2,5mm2. Proszę o zweryfikowanie przyjętych założeń w projekcie elektrycznym i potwierdzenie rodzaju wymaganych przekrojów przewodów zasilających. Jednocześnie chcemy zauważyć że jednostki zewnętrzne klimatyzacji, posiadają otwory wejściowe oraz zaciski wewnętrzne przystosowane do optymalnych przekrojów.

Odpowiedź 7

W załączeniu rewizja tabel oraz rozdzielnic w zakresie doboru kabli zasilających.

Przy zastosowaniu kabli w izolacji XLPE typu YKXS jest możliwość zmiany przekroju do zalecanego przez producenta.

Zabezpieczenia zostają bez zmian, zgodnie z projektem.

W związku ze zmianami, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 7 maja 2025 roku, w związku z czym,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 7 maja 2025 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 maja 2025 roku o godz. 10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1065796.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 5 czerwca 2025 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko