EGZ.

SOUND & SPACE

| TEMAT: | Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Teatru im. H. Konieczki w Bydgoszczy |
| --- | --- |
| OBIEKT: | Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX |
| ADRES: | al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz |
| NUMERY DZIAŁEK: | (działki nr 68/2, 64) obręb 166 |
| INWESTOR: | Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy |
| ADRES: | al. Mickiewicza 2, 85-071 Bydgoszcz |
| PROJEKTANT: | SOUND & SPACE Sp. z o.o. |
| ADRES: | ul. Biegańskiego 61A, 60-682 Poznań |

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE SANITARNE

PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY I SIECI CIEPŁA

| PROJEKTANT | mgr inż. MARCIN PŁOSZAJ | WKP/0136/PWOS/14 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIEC, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH | ………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. KRZYSZTOF DOSTATNI | WKP/0346/POOS/13 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIEC, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH | ………………. |

GRUDZIEŃ 2021

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

WARUNKI TECHNICZNE	9

Opis Techniczny	17

Cel i zakres projektu	17

Podstawa opracowania	17

Opis obiektu, dane ogólne	17

Przyjęte rozwiązanie projektowe	18

Zabezpieczenie projektowanego przyłącza.	19

OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA	20

Wykaz elementów przyłącza	21

System alarmowy	22

Wytyczne wykonawcze	23

Istniejąca elementy architektury w miejscu włączenia.	24

Likwidacja istniejącej sieci.	24

Informacja BIOZ	25

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	27

UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

# WARUNKI TECHNICZNE

# Opis Techniczny

## Cel i zakres projektu

Celem opracowania jest określenie wymagań technicznych i lokalizacyjnych wykonania przyłącza i przebudowy sieci ciepłowniczej dla potrzeb rozbudowy Budynku Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

## Podstawa opracowania

- Warunki techniczne EI/MW/2851/2018

- Projekt wykonawczy budynku w zakresie wszystkich branż instalacyjnych i architektury

- Standard podstawowy instalacji elektrycznych i sanitarnych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami – zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 881 i Nr 96, poz. 959.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.03.2009 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2009 nr 56, poz.461),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

## Opis obiektu, dane ogólne

Projektowany zakres to przebudowa sieci ciepła na działce inwestora do zasilania budynku przy ul Gdańskiej 63 oraz budowa nowego przyłącza do rozbudowywanego budynku Teatru Polskiego.

Wejście przyłącza do projektowanej rozbudowy (pomieszczenia węzła) zlokalizowane jest na poziomie -1 w pomieszczeniu A-2.04.03 – Węzeł cieplny.

Przyłącze do projektowanej rozbudowy Teatru Polskiego zgodnie z deklarowanym zapotrzebowaniem na ciepło oraz obliczeniami będzie dostarczało:

Projekt budowy węzła ciepła stanowi oddzielne opracowanie.

## Przyjęte rozwiązanie projektowe

Zgodnie z warunkami technicznymi włączenia projektowanej sieci  przyłącza należy dokonać w istniejącą przebudowywaną sieć kanałową 2xDN150, należy wykonać odcinek sieci preizolowanej DN100 oraz odejście  przyłączem preizolowanym  2xDN65 do projektowanej rozbudowy budynku.

Projektuje się włączenie do istniejącej sieci poprzez adapter odgałęzienia sieci preizolowanej, odejście projektowanego przyłącza wykonać łukiem odgałęzienia preizolowanego w postaci trójnika. Na przyłączu do projektowanej rozbudowy oraz na sieci do budynku Gdańska 63 wykonać zestawy zaworów odcinających w studni.

Włączenie należy wykonać w miejscu oznaczonym na rysunkach. Przewody sieci wykonać z rur preizolowanych o średnicy DN100 114.3x3.6 / 200x3.2  – rury ze stali P235GH ze szwem zgodnie z normą PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 z systemem kontroli awarii impulsowym sieć w podziemną wykonać z rur w płaszczu HDPE, natomiast część przechodzącą przez budynek teatru w kierunku Gdańskiej 63 w płaszczu z rur stalowych ocynkowanych spiro. Przewody przyłącza wykonać z rur preizolowanych o średnicy DN65 76.3x3.2 / 140x3.0  – rury ze stali P235GH ze szwem zgodnie z normą PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 z systemem kontroli awarii impulsowym. Puszka pomiarowa systemu alarmowego dla projektowanych odcinków znajdować się będzie w pomieszczeniu węzła. Istniejąca sieć nie jest wyposażona w instalację alarmową. Całość przyłącza s.c. przebiega przez teren należący do Inwestora.

Przejście rurociągów przez ściany fundamentowe wykonać zgodnie ze szczegółem rysunkowym PC-03.

Elementy sieci cieplnych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi i wykonane zgodnie z wytycznymi katalogowymi zastosowanego sytemu. Powierzchnie wewnętrzne rurociągów muszą być czyste od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Rurociągi na przyłączu do węzła nie wykonane w technice preizolowanej, należy pokryć farbami antykorozyjnymi oraz zaizolować termicznie otulinami z niepalnym płaszczem.

## Zabezpieczenie projektowanego przyłącza.

Na trasie przyłącza celem zabezpieczenia zaprojektowano:

- Pod istniejącym parkingiem dla samochodów osobowych, zabezpieczeniem będzie odpowiednia głębokość przykrycia rurociągu gruntem zgodnie z obliczeniami sprawdzającymi:

### OBLICZENIA HYDRAULICZNE DLA PROJEKTOWANEGO PRZYŁĄCZA

Parametry pracy projektowanego przyłącza

Średnica przyłącza – DN65

Natężeni przepływu – 7,02 [dm3/s]

Prędkość przepływu- 0.59 [m/s]

Ciśnienie dynamiczne - 180 [Pa]

Strata ciśnienia- 65 [Pa/m]

## Wykaz elementów przyłącza

Zestawienie zgodnie z poniższą tabelą obejmuje materiały zastosowane do wykonania przyłącza i sieci cieplnej, licząc od miejsca połączenia z istniejącą siecią do pomieszczenia węzła i włączenia do istniejącej sieci w budynku Teatru Polskiego uwzględniając zawory odcinające, spustowe oraz elementy składowe wchodzące w skład nowoprojektowanego przyłącza  i s.c. Urządzenia znajdujące się na podłączeniu do węzła według projektu węzła cieplnego. Rurociągi  stalowe w węźle cieplnym zaizolować cieplnie otulinami np. firmy Rockwool zgodnie z PN-B-02421:2000.

| WYKAZ MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie elementów | Średnica | Ilość/długość |
| 1 | Rura preizolowana w płaszczu HDPE 76.1x3.2/140x3.0 z alarmem L=6m | DN 65 | 16m |
| 1a | Rura preizolowana w płaszczu HDPE (114.3x3,6)/200x3.0 z alarmem L=6m | DN100 | 90m |
| 1b | Rura preizolowana w płaszczu spiro (114.3x3,6)/200x3.0 z alarmem L=6m | DN100 | 24m |
| 2 | Odgałęzienie prostopadłe 45° Dn100(114.3x3,6)/200 z odejściem Dn65(76.1x3,2)/140 | DN100/65 | 2szt |
| 3 | Zawór odcinający preizolowany DN65(76.1x3,2)/140 L=1.5m | DN 65 | 2 |
| 4 | Łuk preizolowany Dn65(76.1x3,2)/140 90st 1/1m | DN65 | 4szt |
| 5 | Łuk preizolowany Dn100(114.3x3,6)/200 90st 1/1m | DN 100 | 10szt |
| 5 | Łuk preizolowany-spiro Dn100(114.3x3,6)/200 90st 1/1m | DN 100 | 10szt |
| 6 | Łuk preizolowany Dn100(114.3x3,6)/200 90st 1/1,5m | DN 100 | 2szt |
| 6 | Mufa termokurczliwa z polietylenu usieciowanego radiacyjnie z mastyką i klejem | DN65 | 8szt |
| 7 | Mufa termokurczliwa z polietylenu usieciowanego radiacyjnie z mastyką i klejem | DN100 | 28szt |
| 7 | Mufa stalowa do rur Spiro. | DN100 | 14szt |
| 7 | Uszczelka końcowa termokurczliwa | DN65/ DZ100 | 2/2szt |
| 8 | Pierścienie uszczelniające gumowe | Dz200/DZ140 | 4/4szt |
| 9 | Poduszki kompensacyjne TYP A | DN65/DN100 | 10/31szt |
| 10 | Taśma ostrzegawcza | - | 110m |

| WYKAZ MATERIAŁÓW NIEPREIZOLOWANYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie elementów | Średnica | Ilość/długość |
| 1 | Kolano hamburskie kąt 90° 76.1x3,2mm | DN 65 | 2 |
|  | Kolano hamburskie kąt 45° 76.1x3,2mm | DN 65 | 2 |
| 2 | Przejście szczelne typu WGC | DN140 | 2 |
| 2 | Przejście szczelne typu WGC | DN200 | 2 |
| 3 | Zawór odcinający do wspawania BROEN DZT | DN65 gr. ścianki 3.2mm | 2 |
| 4 | Rura stalowa 76.1x3,2mm | DN 65 | 8m |

# System alarmowy

System impulsowy zapewnia ciągłą kontrolę stanu suchości izolacji w sieciach ciepłowniczych. Gdy warstwa izolacyjna staje się wilgotna, impedancja maleje i system alarmowy włącza się po osiągnięciu ustalonego poziomu alarmowego. Nastawia się trzy poziomy alarmowe (np. 30, 15 i 8k ). Stosowana tutaj metoda pomiaru jest kombinacją pomiaru impedancji i rezystancji. Wymienione urządzenia alarmowe są zasilane z centrali kablami dwużyłowymi, które służą również do przesyłu informacji pomiędzy centralą i punktami kontrolnymi Na schemacie montażowym podano teoretyczną odległość punktów charakterystycznych od początku pętli.

W przypadku montażu odgałęzień obowiązuje zasada, iż przewody alarmowe odgałęzienia włączone są zawsze do przewodu bielonego rurociągu głównego. Przewód bielony w rurociągu układa się zawsze po prawej stronie patrząc od źródła ciepła.

Są to przewody miedziane gołe o przekroju 1.5mm2 ułożone w izolacji termicznej 15-20mm od rury stalowej, w położeniu “za dziesięć druga". Przewody te łączy się za pomocą specjalnych tulejek zaciskowych i lutowania. Jeden z przewodów miedzianych jest bielony. Zakończenie przewodów alarmowych na końcówkach rur może być wykonywane w dwojaki sposób: Zamknięcie pętli pod uszczelką końcową termokurczliwą lub w mufie. Skrzynki końcowe mocować bezpośrednio do rurociągu lub ściany.

# Wytyczne wykonawcze

        - Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny mieć świadectwa i atesty    dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie,

- Prace prowadzić zgodnie zasadami przepisów BHP,

- W miejscu włączenia  należy zamontować armaturę odcinającą,

- Łączenie rurociągów wykonać techniką spawaną,

- Przewody wykonać z rur preizolowanych z systemem alarmowym,

- Powierzchnie rurociągów stalowych  przed malowaniem dokładnie oczyścić z rdzy,

- Instalacje wykonać w sposób zapewniający stały dostęp dla służb serwisowych,

- Wykonać podparcia rurociągów w miejscach i odległościach właściwych dla zastosowanego sytemu,

- W miejscach przejść przewodów przez przegrody należy wykonać przejścia szczelne

- Płukanie rurociągów zgodnie z wytycznymi Veolia S.A.,

- Zaleca się aby zawory pracujące jako odcinające były kilka razy w ciągu roku otwierane i zamykane.

- Instalację przed oddaniem do użytku przepłukać oraz poddać próbie ciśnieniowej.

- Korpus armatury odcinającej poza preizolacją montowanej w studzienkach ma być wykonany ze stali kwasoodpornej

- Płukanie rurociągów¸ należy prowadzić wykorzystując wodę wodociągową z próby ciśnieniowej, metodą na wypływ. Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości eksploatacyjnej czynnika grzejnego, tj. 1,5 m/s. Pobór próbki wody (min. 1,5 litra) powinien nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części przewodu odpływowego. Czas płukania i ewentualnie ilość płukań ustala się indywidualnie w zależności od oceny próbek wody.

- Ciśnieniową próbę hydrauliczna należy wykonać woda wodociągową, wartość ciśnienia próbnego: ppr = 1,25 pr = 2 MPa. rurociąg powinien być utrzymywany pod ciśnieniem próbnym, przez co najmniej 30 minut. Następnie ciśnienie powinno być obniżone do wartości ciśnienia roboczego, a wszystkie elementy i połączenia spawane powinny być poddane dokładnemu badaniu wizualnemu powierzchni i połączeń. Obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno odbywać się jednostajnie i powoli.

- Montaż poszczególnych elementów instalacji alarmowej musi być wykonywany zgodnie z zaleceniami systemu impulsowego i obowiązującymi regułami techniki.

- Istniejące i budowane sieci ciepłownicze należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym rurociągów w czasie budowy i przez cały okres trwania inwestycji.

- Na sieciach przyłączach i instalacjach ciepłowniczych nie wolno planować zaplecza budowy.

- Istniejące sieci ciepłownicze należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami w związku z „ruchem kołowym i pieszym” występującym na trasie inwestycji poprzez zastosowanie zabezpieczeń wykopów płytami stalowymi oraz kładkami dla pieszych oraz ogrodzeniem terenu realizacji budowy.

- Zabezpieczenia sieci ciepłowniczej wymagają akceptacji inspektora nadzoru Dostawcy ciepła.

- Wszelkie materiały użyte do budowy niniejszego przyłącza muszą być zgodnie z aktualnymi na dzień wykonania wytycznymi dostawcy ciepła.

# Istniejąca elementy architektury w miejscu włączenia.

Po zakończeniu prac ziemnych należy odbudować utwardzenia i zrewitalizować teren zielony poprzez nawiezienie czarnej ziemi i obsianie trawą. Odbudowe należy poddać całość nawierzchni chodników oraz dróg zgodnie z technologią ich wykonania.

# Likwidacja istniejącej sieci.

Na planie zagospodarowania rys. Z-01 zaznaczono odcinek sieci do likwidacji, na etapie realizacji inwestycji sposób likwidacji należy uzgodnić z Działem Zarządzania Infrastrukturą KPEC.

# Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYŁĄCZA CIEPŁA

Podstawa opracowania informacji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 poz. 1126 z póź. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku, poz. 1126, z późniejszymi zmianami)

Część opisowa do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

(skala, zagrożenie, miejsce i czas wystąpienia):

roboty przy montażu instalacji sanitarnych:

- upadek z wysokości

- upadek przedmiotów z wysokości

- uraz oczu np. przy przebijaniu otworów lub wykuwaniu gniazd

- uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur

- zagrożenie trującymi pyłami np. przy cięciu rur z tworzyw sztucznych,

- zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi,

- poparzenia np. przy gięciu rur na gorąco,

- wybuch przy spawaniu lub cięciu metali,

- pochwycenie pracownika przez części obracające się-przy używanie elektronarzędzi

- wybuch par rozpuszczalników farb i lakierów

- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierów

- zachlapanie ciała i oczu materiałami malarskimi

- zagrożenia powodowane butlami z gazami technicznymi

- zagrożenia powodowane robotami w wykopach

Niektóre, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W szczególności zagrożenie :

- przysypania ziemią przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m

- upadku z  wysokości przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m

- spawanie instalacji,

- zagrożenia porażenia prądem elektrycznym przy używaniu elektronarzędzi,

- poparzenia

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych

Teren budowy należy wygrodzić (1,50m) i oświetlić. Tablicę budowy zamieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż 2,0m.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych wykonawca zobowiązany jest:

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności

- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy

- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

- dostarczyć środki ochrony indywidualnej

- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały budowlane ( cegły, pustaki itp.) należy składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Butle z gazami sprężonymi zabezpieczyć przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzić prawidłowość oznakowania butli i osłon zabezpieczających zawory.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami,  wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierownika budowy.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy w obrębie wykopu precyzują „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- rusztowania montować zgodnie z DTR,

- stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami,

- wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne,

- używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp.,

- używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia,

- oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji,

- zorganizować stały nadzór.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych należy określić precyzyjnie w planie.

Uwaga :

Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem  ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Ogłoszenie to powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach

informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA