| # TOM 1/2 | # nr ewid. 189/2022 | # Egz. 1 |
| --- | --- | --- |
| # PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| Informacje dotyczące zamierzenia budowlanego | PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŁĄKCIE KIERUNEK GATKA |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Łąkta, Gmina Rawicz Kat. obiektu XXVI |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | Dz. nr 122, 148/2, 148/3; obręb 0008 Łąkta, jedn. ewid. 302205_5 Gmina Rawicz |  |
| Inwestor | GMINA RAWICZ ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz |  |

| Zespół autorski | Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | inż. Robert Jamroży | W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | październik 2022 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Palica | W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | październik 2022 |  |
| Opracował | inż. Bartłomiej Kaczmarek | --- | Branża elektryczna | październik 2022 |  |

# SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

III.	OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	2

IV.	ZAŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	3

V.	CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	8

1.	Podstawa opracowania	8

2.	Cel i zakres opracowania	8

3.	Istniejący stan zagospodarowania.	8

4.	Projektowane zagospodarowanie terenu	9

4.1	Przedmiot inwestycji	9

4.2	Projekt zagospodarowania terenu	9

4.3	Wytyczne układania kabli	9

4.4	Oprawa i słup	10

4.5	Zestawienie ważniejszych materiałów	12

4.6	Opinia geotechniczna	13

4.7	Obszar oddziaływania obiektu	13

4.8	Informacja w sprawie ochrony terenów, zabytków itp.	13

4.9	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej	13

4.10	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz  higieny i zdrowia	13

4.11	Warunki ochrony p.poż.	13

4.12	Uwagi końcowe	13

VI.	ZESTAWIENIE RYSUNKÓW	14

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO	21

# OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

Ja niżej podpisany(a)	ROBERT JAMROŻY

( imię i nazwisko projektanta )

Zamieszkały(a)		  ul. Lipowa 11,  63-920 PAKOSŁAW

SPRAWDZAJĄCY:

Ja niżej podpisany(a)	KRZYSZTOF PALICA

( imię i nazwisko sprawdzającego )

Zamieszkały(a)		SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLÓW

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 poz. 2351). oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

GMINA RAWICZ

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

dotyczący:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŁĄKCIE KIERUNEK GATKA

dz. nr 122, 148/2, 148/3, obręb 0008 Łąkta

(nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-ów bądź robot budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej)

sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

……………………..………                                                               ……………..……………………

(podpis projektanta)                                                                  	     (podpis sprawdzającego)

# ZAŚWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

- Zaświadczenie o przynależności projektanta do Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08

- Zaświadczenie o przynależności sprawdzającego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Uprawnienia sprawdzającego b. elektrycznej nr ewid. 355/DOŚ/15

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

# CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Podkłady geodezyjne.

- Obowiązujące przepisy i normy.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SPiR.6733.23.2022
z dnia 12.10.2022r.

### Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu stworzenie podstaw formalno-prawnych oraz technicznych do wykonania
i kosztorysowania inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w Łąkcie kierunek Gatka,
dz. nr 122, 148/2, 148/3; obręb 0008 Łąkta.

### Istniejący stan zagospodarowania.

Lokalizacja ogólna inwestycji

Inwestycja będąca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w rejonie 
miejscowości Łąkta. Położona jest w strefie zabudowanej oraz w rejonie drogi. Teren objęty inwestycją graniczy z obiektami mieszkalnymi.

Istniejący stan zagospodarowania działek.

Działki są uzbrojone w istniejącą kanalizację sanitarną, wodociągową, linie kablowe niskiego napięcia.

### Projektowane zagospodarowanie terenu

### Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży elektrycznej dla inwestycji dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego w Łąkcie kierunek Gatka, dz. nr 122, 148/2, 148/3; obręb 0008 Łąkta,
jedn. ewid. 302205_5 Gmina Rawicz.

Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia:

- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego,

- montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED.

### Projekt zagospodarowania terenu

Do zasilania projektowanego oświetlenia należy wykorzystać istniejącą szafkę oświetleniową mieszczącą się na dz. nr 122. Szafkę doposażyć według schematu ideowego zasilania oraz wyprowadzić z niej linię kablową typu YAKY 4x35mm2, którą należy prowadzić zgodnie z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. We wskazanych miejscach ustawić należy słupy aluminiowe, stożkowe
o wysokości 8m z oprawami LED, zgodnie z wytyczeniem na projekcie zagospodarowania terenu.

### Wytyczne układania kabli

Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układaniu kabla               w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy:

- kabel układać na głębokości 1,0 m na 10 cm podsypce z piasku ,

- pod drogą kabel na głębokości 1m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni,

- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległość oraz stosować rury ochronne karbowane, a pod drogami niebieskie sztywne,

- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo
ok. 3% długości wykopu),

- kabel przykryć 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm,

- promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla,

- temperatura kabla w czasie układania nie może być niższa od 0°C lub wg wytycznych wytwórcy,

- na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „WŁAŚCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”,

- linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,

- prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004.

### Oprawa i słup

Oprawa – specyfikacja

- Źródło:			LED

- IK 			min. 09

- Klasa ochronności:	I lub II, znamionowe napięcie zasilania 220-240 V / 50-60 Hz

- Ochrona przepięciowa:	10kV

- Moc:			maks. 23W

- Strumień:		min. 3690 lm

- Sprawność:		min. 160 lm/W

- Obudowa:	korpus aluminiowy malowany proszkowo

- Kolor obudowy:		obudowa w szarym (np. DB 702S wg katalogu SITECO)

- Szczelność IP:		min. IP66

- Temperatura barwowa:	4000K

- Współczynnik CRI:	min. 70

- Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny

- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wiarygodność podawanych przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, klasa ochronności elektrycznej, pobierana moc, skuteczność świetlna, temperatura barwowa, strumień świetlny - certyfikat ENEC+ lub równoważny

- Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI

- Montaż oprawy na wysięgniku 1,0m nachylonym pod kątem 5 stopni, oprawa pod kątem
0 stopni do drogi

- W oprawach należy ustawić fabrycznie 4 stopnie poziomu świecenia opraw tj. zmierzch-23:00 (100%), 23:00-1:00 (70%), 1:00-5:00 (50%), 5:00-świt (100%).

Proponowana sylwetka oprawy

Słup oświetleniowy – specyfikacja

- Materiał: 		aluminium

- Anodowany:		TAK

- Kolor:			w kolorze oprawy

- Wysokość słupa:	8m

- Posadowienie słupa:	na fundamencie

- Podstawa słupa zabezpieczona elastomerem

Proponowana sylwetka słupa

### Zestawienie ważniejszych materiałów

| Lp. | Materiał | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel typu YAKY 4x35mm2 | m | 282 |
| 2. | Słup aluminiowy w kolorze oprawy, anodowany, okrągły, stożkowy, wys. 8m | szt. | 4 |
| 3. | Fundament słupa 8m | szt. | 4 |
| 4. | Oprawa typu LED maks. 23W, min. 3690lm, 4000K, CRI>70, kolor szary (np. DB 702S wg katalogu SITECO) | szt. | 4 |
| 5. | Rura ochronna ∅110 o odporności na ściskanie 600N | m | 10 |
| 6. | Rura ochronna ∅110 o odporności na ściskanie 750N | m | 49 |
| 7. | Bednarka FeZn 25x4mm | m | 3 |
| 8. | Uziom pionowy, R<10Ω | kpl. | 1 |

### Opinia geotechniczna

Projektowane słupy oświetleniowe oraz oświetleniowa linia kablowa nN posadowione będą
w prostych warunkach gruntowych, przyjęto  pierwszą kategorię geotechniczną.

### Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na dz. nr 122, 148/2, 148/3; obręb 0008 Łąkta, 
jedn. ewid. 302205_5 Gmina Rawicz, na których został zaprojektowany. Zgodnie z przepisami
z zakresu budowy oświetlenia zewnętrznego projektowana linia oświetleniowa nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu.

### Informacja w sprawie ochrony terenów, zabytków itp.

Teren objęty projektem nie znajduje się na obszarze objętym formą ochrony zabytków, o której mowa
w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz nie jest obiektem ujętym w gminnej ewidencji zabytków, w związku z czym nie podejmuje się ustaleń
w tym zakresie.

### Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

Działki nie znajdują się w obrębie terenu i obszaru górniczego.

### Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz  higieny i zdrowia

Brak zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

### Warunki ochrony p.poż.

Ze względu na charakter inwestycji polegający na przebudowie sieci nie związanych ze stałym pobytem ludzi warunków ochrony p.poż. nie określa się.

### Uwagi końcowe

- Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działkach na których został zaprojektowany.

- Wykonać wymagane pomiary odbiorcze.

- Prace wykonać zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracował:

# ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Schemat ideowy zasilania.

rys. 1

rys. 2

# OŚWIADCZENIA O ZGODZIE

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

| # TOM 1/2 | # nr ewid. 189/2022 | # Egz. 1 |
| --- | --- | --- |
| # ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO |  |  |
| Informacje dotyczące zamierzenia budowlanego | PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŁĄKCIE KIERUNEK GATKA |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego | Łąkta, Gmina Rawicz Kat. obiektu XXVI |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | Dz. nr 122, 148/2, 148/3; obręb 0008 Łąkta, jedn. ewid. 302205_5 Gmina Rawicz |  |
| Inwestor | GMINA RAWICZ ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz |  |

| Zespół autorski | Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawnień budowlanych | Zakres opracowania | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | inż. Robert Jamroży | W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | październik 2022 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Palica | W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Branża elektryczna | październik 2022 |  |
| Opracował | inż. Bartłomiej Kaczmarek | --- | Branża elektryczna | październik 2022 |  |

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

II.	INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ	23

III.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SPiR.6733.23.2022 z dnia 12.10.2022r.		26

IV.	Uzgodnienie Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu nr PZD.DT.434a.82.2022

z dnia 24.10.2022r.	36

V.	Odpis z narady koordynacyjnej nr 345/2022 z dnia 16.11.2022r.	39

VI.	Uzgodnienie OperatorWSS nr WTWSS-9107 z dnia 21.11.2022r.	42

VII.	Uzgodnienie FIBERHOSTnr WTINEA-7792 z dnia 21.11.2022r.	43

VIII.	Uzgodnienie Gminnego Związku Spółek Wodnych w Rawiczu z dnia 14.12.2022r.	44

# INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- wytyczenie trasy kabla,

- wykonanie wykopów pod linie kablową,

- ułożenie kabli,

- wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych,

- wykonanie pomiarów kontrolnych i załączenie napięcia.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia:

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia;

- zagrożenia przy rozładunku bębna z kablem,

- zagrożenia przy rozwijaniu kabla z bębna,

- zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym,

- zagrożenie przy robotach wysokościowych.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym.

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCIACH:

Prace na wysokości mogą być wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń (rusztowania, pomosty, podnośniki) lub innych właściwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczeń oraz drabin przystawnych i rozstawnych, słupołazów i szelek bezpieczeństwa.

Zabrania się wykonywania prac na wysokościach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrów, ulewnych deszczów, oblodzeń i w nocy.

Pracownicy pracujący na wysokościach oraz pracownicy z nimi współpracujący znajdujący się na niższych poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokościach należy zwrócić szczególną uwagę na to, by stanowiska nie znajdowały się                        w bezpośredniej bliskości urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, albo nie były narażone na potrącenia przez środki transportowe (np. wózki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach należy stosować szelki bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, przywiązując je do odpowiednio wytrzymałych części budynku. Gdy prace są prowadzone nad oszklonymi częściami dachu lub świetlikami, wówczas należy ja przykryć odpowiednio długimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu należy zastosować specjalne rusztowania.

Na terenie wokół rusztowania należy określić i oznakować strefy niebezpieczeństwa o promieniu nie mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszym niż 6m. Pomosty drewniane rusztowań powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 1m i powinny być wykonane z desek o grubości co najmniej 0,05m. Odstępy między deskami pomostu nie powinny być większe niż 0,01m. Rusztowanie powinno mieć dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokości powyżej 1,0m pomost powinien być wyposażony w barierę o wysokości 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mieć szerokość 0,15m.

Zabrania się stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterów na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno też przebywać pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokościach jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi wyposażony w sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

- używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie;

- Instalację wewnętrzną wykonać zgodnie z projektem, normą wieloarkuszową PN – IEC 60 364
i rozporządzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz obowiązującymi przepisami.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy  zapoznać z projektem technicznym i trasami sieci             i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 0.4m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych.

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO

Dźwigi samojezdne

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się ustawiania dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy na trasie znajdują się sieci i urządzenia podziemne.

Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Uwagi:

- używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

- opracować projekt organizacji ruchu drogowego.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich,

- materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt ppoż.,

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

|  | Opracował: |
| --- | --- |

# Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr SPiR.6733.23.2022 z dnia 12.10.2022r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

# Uzgodnienie Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu nr PZD.DT.434a.82.2022
z dnia 24.10.2022r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

# Odpis z narady koordynacyjnej nr 345/2022 z dnia 16.11.2022r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

# Uzgodnienie OperatorWSS nr WTWSS-9107 z dnia 21.11.2022r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

# Uzgodnienie FIBERHOSTnr WTINEA-7792 z dnia 21.11.2022r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY

# Uzgodnienie Gminnego Związku Spółek Wodnych w Rawiczu z dnia 14.12.2022r.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

ROBERT JAMROŻY