Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- stacja ładowania pojazdów elektrycznych

- Wymagania dotyczące projektowanego obiektu

  - wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej zasilania oraz dostawy stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC 22kW wolnostojącymi wraz z co najmniej dwoma kablami do ładowania ze złączami Type 2 instalowaną na działce uwzględniającej wymagania Zamawiającego. Dokumentacja powinna zawierać m.in. rozwiązania z branży budowlanej (posadowienie, zabezpieczenia mechaniczne ładowarek - bariery, oznakowanie miejsc parkingowych), elektrycznej, teletechnicznej (zasilanie, trasy kablowe, podłączenie),

  - kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji elektrycznej zasilającej stację ładowania wraz 
z dostawą wymaganych materiałów, okablowaniem, wymaganymi pracami ziemnymi, modernizacją rozdzielni, dostarczeniem stacji, instalacją odbojnic, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (malowanie) zgodnie z wymaganiami przepisów prawa dla ogólnodostępnej stacji ładowania oraz UDT;

  - stacja powinna mieć możliwość indywidualnego rozliczania zużycia energii elektrycznej oraz posiadać możliwość zainstalowania aplikacji do jej obsługi bądź posiadać wewnętrzną aplikacje umożliwiającą korzystanie ze stacji,

  - dokonaniem odbioru stacji przez UDT,

  - przeprowadzenie instruktażu z obsługi urządzeń dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego,

  - uwzględnienie w opracowanych dokumentach faktu realizacji zadania na czynnym parkingu oraz uwarunkowania z tego wynikające, w tym między innymi konieczność podziału przedsięwzięcia na podzadania, etapowanie fazowanie robót gwarantujące niezakłócone użytkowanie parkingów.

  - Ładowanie prądem przemiennym do 22 kW - możliwość regulacji mocy ładowarki;

  - Możliwość ładowania dwóch pojazdów na raz - ładowarka wyposażona w Kabel Typ 2;

  - Stacja ładowania powinna być wykonana z aluminium albo stali kwasoodpornej lub materiałów równoważnych oraz pomalowana w sposób uniemożliwiający utratę kolorów na skutek wpływu czynników atmosferycznych w okresie objętym gwarancją,

  - Stacja ładowania powinna być objęta gwarancją na minimalny okres 24 miesięcy,

  - Przeznaczona do pracy na zewnątrz - stopień ochrony IP 54/ IK 08;

  - Możliwość zarządzania mocą stacji jak i pojedynczych punktów ładowania;

  - Interfejs stacji ładowania umożliwiający podgląd parametrów ładowania w czasie rzeczywistym Wewnętrzne zabezpieczenie wykrywające prądy upływów DC;

  - protokół komunikacji minimum. OCPP 1.6 pozwalający na korzystanie zewnętrznego dostawcy aplikacji do zarządzania stacją albo wewnętrzną aplikację umożliwiającą dokonywanie płatności przez użytkowników pojazdów elektrycznych.

  - Obsługa co najmniej 4 języków (Polski, Angielski, Niemiecki i Szwedzki),

  - Stacja musi być zgodna z wszystkimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie RP dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz spełniać wszystkie wymogi Urzędu Dozoru Technicznego dla stacji ładowania ogólnodostępnych,

Uwagi:

- wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej zasilania oraz dostawy wolnostojących stacji ładowania pojazdów elektrycznych w liczbie odpowiadającej wielkości parkingu (zgodnej z wymaganiami wynikającymi z przepisów) typu AC o mocy 44 kW, wraz z co najmniej dwoma punktami ładowania wyposażonymi w złącza Type 2, instalowanymi na działce uwzględniającej wymagania Zamawiającego. Dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in. rozwiązania z branży budowlanej (posadowienie, zabezpieczenia mechaniczne ładowarek - bariery, oznakowanie miejsc parkingowych), elektrycznej, teletechnicznej (zasilanie, trasy kablowe, podłączenie),

- Kompleksowa dostawa, wykonanie i uruchomienie instalacji elektrycznej zasilającej stacje ładowania wraz z dostawą wymaganych materiałów, okablowaniem, wymaganymi pracami ziemnymi, modernizacją rozdzielni, dostarczeniem stacji, instalacją odbojnic, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (malowanie) zgodnie z wymaganiami przepisów prawa dla ogólnodostępnej stacji ładowania oraz UDT;

- Każda stacja powinna mieć możliwość indywidualnego rozliczania zużycia energii elektrycznej każdego punktu ładowania na podstawie zainstalowanego licznika z certyfikatem MID oraz posiadać możliwość zainstalowania aplikacji do zdalnej obsługi i zarządzania,

- dokonaniem odbioru stacji przez UDT, wraz z przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności wymaganych prawem w celu przeprowadzenia badania wstępnego przez UDT, takich jak: opinia ppoż, pomiary instalacji elektrycznej;

- przeprowadzenie instruktażu z obsługi urządzeń dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego;

- uwzględnienie w opracowanych dokumentach faktu realizacji zadania na czynnym parkingu oraz uwarunkowania z tego wynikające, w tym między innymi konieczność podziału przedsięwzięcia na podzadania, etapowanie fazowanie robót gwarantujące niezakłócone użytkowanie parkingów.

- Ładowanie prądem przemiennym do 22 kW dla każdego punktu ładowania z uwzględnieniem równoległej pracy dwóch punktów ładowania;

- Możliwość zdalnej zmiany mocy stacji ładowania lub poszczególnych punktów ładowania w trybie ciągłym przy pracującym urządzeniu,

- Stacja ładowania powinna być wykonana z aluminium albo stali kwasoodpornej lub materiałów równoważnych oraz pomalowana w sposób uniemożliwiający utratę kolorów na skutek wpływu czynników atmosferycznych w okresie objętym gwarancją;

- Stacja ładowania powinna być objęta gwarancją na minimalny okres 24 miesięcy,

- Stacja ładowania powinna być wyposażona w moduł komunikacji bezprzewodowej GSM co najmniej w paśmie LTE (4G) – przemysłowy sterownik komunikacyjny z wejściem na kartę SIM i modułem komunikacji umożlwiającym połączenie portem Ethernet ;

- Stacja ładowania powinna być wyposażona w wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 7’ z jasności nie mniejszym niż 450 cd/m2, z parametrem niezawodności gwarantowanym przez producenta nie mniejszym niż 40 000,00 godzin;

- Stacja ładowania musi być wyposażona w system bezpośredniej płatności bezgotówkowej;

- Stacja ładowania wraz z zainstalowanym na niej oprogramowaniem powinna posiadać system zdolny do wystawiania paragonów lub faktur dla użytkowników stacji ładowania;

- Stacja ładowania powinna być przystosowana do pracy na zewnątrz – minimalny stopień szczelności IP54, stopień odporności na uderzenia IK10;

- Stacja ładowania musi mieć zaimplementowany protokół komunikacji OCPP w wersji co najmniej 2.0.1. pozwalający na przesyłanie danych do zewnętrznych systemów sterowania i nadzoru;

- Interfejs stacji ładowania musi mieć możliwość obsługi różnych wersji językowych. Interfejs musi obsługiwać minimalnie 5 języków obcych, różnych od języka polskiego;

- Stacja ładowania musi być wyposażona w następujące aparaty elektryczne : wyłącznik nadmiarowo-prądowy, wyłącznik różnicowoprądowy, ogranicznik przepięć;

- Stacja ładowania musi być wyposażona aparaturę lub w oprogramowanie umożliwiające zabezpieczenie stacji przed przeciążeniem, spadkiem napięcia, zbyt wysokim napięciem, prądem różnicowym DC, zbyt wysoką temperaturą;

- Stacja ładowania musi być zgodna z wszystkimi normami i przepisami obowiązującymi na terenie RP dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz spełniać wszystkie wymogi Urzędu Dozoru Technicznego dla ogólnodostępnych stacji ładowania;

- Minimalna długość kabla do ładowania 5 m;

Zakres prac wykonawczych:

  - przygotowanie pola odpływowego do zasilenia energią elektryczną stacji ładowania,

  - dostarczenie i ułożenie okablowania elektrycznego i teletechnicznego zasilającego stacje,

  - adaptacja wyznaczonych miejsc parkingowych pod stanowiska do ładowania (posadowienie ładowarki,

montaż odbojnic zabezpieczających, oznakowanie miejsc parkingowych),

  - konfiguracja i uruchomienie stacji, oraz uporządkowanie terenu po montażu, sporządzenie

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

  - kompleksowy odbiór stacji przez UDT wraz z przygotowaniem dokumentów i dokonanie odbioru,

  - przeprowadzenie instruktażu z obsługi urządzeń dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

  - Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do uczestnictwa w odbiorze stacji ładowania przez UDT i w

przypadku stwierdzonych nieprawidłowości do ich usunięcia.

- Wykonawca po zawarciu umowy jest zobowiązany złożyć karty katalogowe przedstawiające rysunki lub zdjęcia oferowanych urządzeń oraz dostępną ich kolorystykę, rodzaj zastosowanych materiałów, sposób mocowania do podłoża,

- Prace będą prowadzone w czasie normalnego funkcjonowania parkingu. Bezwzględnie wymagane jest odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych.

- Zamawiający podpiszę umowę z OSD na budowę przyłącza energetycznego do zasilania stacji ładowania pojazdów. Realizacja montażu stacji będzie możliwa dopiero po wybudowaniu złącza kablowo – pomiarowego.