PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBĘ BUDOWY

WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBĘ WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL. PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC |
| KATEGORIA OBIEKTU BUD. | XI |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | 247501_1.0009.7416 |
| POWIAT | SOSNOWIEC |
| GMINA | M. SOSNOWIEC |
| OBRĘB EWIDENCYJNY | OBRĘB 0009 |
| NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ | 7416 |
| INWESTOR: | SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR.5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU UL. PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | PRACOWNIA PROJEKTOWA APKA PIOTR BOGUSŁAWSKI ADRES: UL. STRZEMBOSZA 9A/93, 20-153 LUBLIN NIP: 9462437032 TEL. 666 846 912 MAIL: INFO@APKAPRACOWNIA.PL ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. STANKOWIZNA 44/66 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI |

| SPECJALNOŚĆ | PROJEKTANT | NR UPR. | ZAKRES | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje elektryczne | mgr inż. Krzysztof Kozak | MAZ/0538/PBE/15 | Projekt techniczny (instalacje elekt.) | 09.2024 r. |  |
| Instalacje elektryczne (sprawdzający) | mgr inż. Bogdan Mościcki | LUB/0207/PWOE/14 | Projekt techniczny (instalacje elekt.) | 09.2024 r. |  |

WRZESIEŃ 2024

Zawartość opracowania

1.1.	Oświadczenie projektanta	3

1.2.	Przedmiot inwestycji	4

1.3.	Podstawa opracowania	4

1.4.	Demontaże	5

1.5.	Stan istniejący	5

1.6.	Tablice Elektryczne	5

1.7.	Instalacja oświetlenia podstawowego	6

1.8.	Instalacja oświetlenia awaryjnego	7

1.9.	Kable i przewody	8

1.10.	Grzejnik elektryczny	8

1.11.	Instalacja połączeń wyrównawczych	8

1.12.	Podłączenie do instalacji monitoringu budynkowego.	9

1.13.	System powiadomienia i przywoławczy	9

1.14.	Podłączenie do instalacji SSP	10

1.15.	Urządzenia kolidujące	10

1.16.	Ochrona od porażeń	10

1.17.	Obliczenia	10

1.18.	Uwagi	11

1.19.	Uprawnienia projektanta	12

1.20.	Izba projektanta	16

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	18

Rys. E1 – Rzut parteru 0 – instalacje elektryczne	19

Rys. E2 – Rzut piętra +1 – instalacje elektryczne	20

Rys. E3 – Przekrój szybu windowego	21

Rys. E4 – Schemat zasilania	22

  - Oświadczenie projektanta

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO

O SPORZĄDZENIU PROJEKU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z treścią art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Z 2024 r., poz. 725 ze  zmianami) oświadczam, że:

PROJEKT BUDOWLANY NA POTRZEBĘ BUDOWY

WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU

| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL. PLAC MEDYKÓW 1, 41-200 SOSNOWIEC |
| --- | --- |
| KATEGORIA OBIEKTU BUD. | XI |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | 247501_1.0009.7416 |
| POWIAT | SOSNOWIEC |
| GMINA | M. SOSNOWIEC |
| OBRĘB EWIDENCYJNY | OBRĘB 0009 |
| NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ | 7416 |

SPORZĄDZONY ZOSTAŁ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT

MGR INŻ. KRZYSZTOF KOZAK

UPR. BUD. NR MAZ/0538/PBE/15

DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNCYH I ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ OGRANICZEŃ

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ. BOGDAN MOŚCICKI

UPR. BUD. NR LUB/0207/PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNCYH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

……………………………………………………………

(podpis, data)

  - Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowy windy zewnętrznej przy wejściu głównym do istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu

  - Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia

- prac w terenie

- aktualnych przepisów i norm

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

  - Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie     ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. nr 109 poz. 719),

  - normy energetyczne: N SEP-E-001, N SEP-E-003

  - PN-HD 60364-4-41:2009 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym”,

  - PN-HD 60364-4-43:2012 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym”,

  - PN-HD 60364-4-482:1999 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa”,

  - PN-HD 60364-5-523:2001 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”,

  - PN-HD 60364-5-54:2011 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych”,

  - PN-HD 60364-5-56:2010 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa”,

  - PN-HD 60364-6:2008 – „Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie”,

  - pozostałe arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,

  - Polskie Normy branżowe instalacyjne i ogólnobudowlane wprowadzone do stosowania na zasadzie wiedzy technicznej,

  - Dokumentacja techniczno-ruchowa zastosowanych w projekcie urządzeń oraz zalecenia i wymagania producentów materiałów budowlanych.

  - Demontaże

Zbędne oprawy, aparaty elektryczne, gniazda, kable i przewody po wykuciu otworów wejściowych i pozostałych robót budowlanych należy zdemontować.

  - Stan istniejący

W przebudowywanym obiekcie istnieje instalacja elektryczna, która przewidziana jest do modernizacji z uwagi na zmianę charakteru pomieszczeń koniecznych do komunikacji dla nowoprojektowanej windy.

Projektowane instalacje elektryczne windy, są w ramach istniejącego przydziału mocy.

Instalacja elektryczna w budynku zasilana jest z istniejących tablic elektrycznych zlokalizowanych w budynku. Na poszczególnych kondygnacjach na korytarzu w miejscach pokazanym na rysunkach znajdują się rozdzielnice elektryczne.

Z rozdzielnicy na parterze zasilana będzie projektowana winda.

Przydział mocy dla budynku jest wystarczający do obsługi projektowanego dźwigu windy, w tym

oświetlenia szybu dźwigu/platformy i zasilania. Maksymalny pobór mocy dla dźwigu wynosi 6,0kW w układzie trójfazowym.

Dźwig pracuje w trybie dorywczym (nieciągłym).

Kabina projektowanego dźwigu wyposażona jest we własne oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania do 2h.

  - Tablice Elektryczne

Dla zasilenia projektowanej windy przewiduje się dobudowę pól odpływowych w istniejącej

Rozdzielnicy Elektrycznej w szachcie budynku oznaczonej jako RNN-D, znajdującej się na poziomie -1 wejście od korytarza.

  - Instalacja oświetlenia podstawowego

Instalacje oświetleniową dla dojścia do windy na poziomie parteru i piętra w budynku wykonać w większości jako nowy obwód z szachtu, rozdzielnicy RNN-D przewodami bezhalogenowymi o izolacji 750 V, o przekrojach przedstawionych na schematach, wykonać podtynkiem. Należy zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP dostosowany do funkcji pomieszczenia nad sufitem podwieszanym.

Oprawy oświetleniowe – należy zastosować oprawy ze źródłem światła LED dostosowując ich charakter i parametry do charakteru i potrzeb poszczególnych pomieszczeń.

Dla obiektu projektuje się instalację oświetleniową oświetlenia ogólnego przy założeniach zgodnie technologią i z normą oświetleniową PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie”. Przyjęto natężenie obliczeniowe oświetlenia na podstawie normy PN-EN 12464-1:2002 w komunikacji 200lux z uwagi na znajdujące się tam ekrany oraz rejestrację pacjentów. Oświetlenie wysterować za pomocą czujników ruchu 360°, zasięg r=12m, IP54.

W szybie dźwigu należy wykonać linię oświetleniową (lampy kanałowe LED) zapewniającą oświetlenie szybu na całej wysokości o natężeniu 50 lux, w nadszybiu 200 lux.

Zastosować oprawy:

TX9-N - Kwadratowa oprawa diodowa do wbudowania z półprzezroczystym kloszem. Wersja M73 (600 mm x 600 mm). Do sufitów systemowych z widocznymi szynami nośnymi. W połączeniu z oferowanymi oddzielnie akcesoriami oprawę można stosować także do montażu natynkowego. W zestawie lina zabezpieczająca przed upadkiem. Dalsze informacje i dane dotyczące instalacji i montażu opraw można znaleźć w instrukcji montażu. Osłona z półprzezroczystego PMMA. Z szerokim rozsyłem światła. W pełni harmonijny efekt oświetleniowy dzięki równomiernie rozświetlonym wylotom światła. Strumień świetlny oprawy regulowany w 3 stopniach, barwa światła regulowana w 2 stopniach. Strumień świetlny oprawy 4000 lm, pobór mocy 33,00 W, maksymalna skuteczność świetlna oprawy 128 lm/W. Barwa światła biała ciepła lub biała neutralna, temperatura barwowa 3000 K lub 4000 K, ogólny wskaźnik oddawania barw (CRI) Ra > 80. Tolerancja barwowa (initial MacAdam) ≤ 4 SDCM. Średni okres trwałości znamionowej L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Źródło światła jest wymiennE zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporządzenie (UE) 2019/2020). Ramka z aluminium, tylny korpus oprawy z blachy stalowej. Powierzchnia powlekana na biało (RAL 9016). Wymiary (dł. x szer.): 595 mm x 595 mm, wysokość oprawy 29 mm. Klasa ochronności (EN 61140): I, stopień ochrony (DIN EN 60529): IP20, stopień odporności na uderzenia według IEC 62262: IK03, temperatura badania rozżarzonym drutem zgodnie z IEC 60695-2-11: 650 °C. Masa: 1,1 kg. Z zewnętrznym urządzeniem zasilającym, z możliwością włączania. Zasilacz jest wymienny zgodnie z wymogami ekoprojektu (rozporządzenie (UE) 2019/2020). Produkt spełnia podstawowe wymogi odnośnych dyrektyw UE i niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów i posiada oznaczenie CE. Dodatkowo oprawa posiada certyfikat ENEC wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą.

  - Instalacja oświetlenia awaryjnego

Instalacje oświetleniową dla dojścia do komunikacji windy na poziomie parteru i piętra i wejścia do budynku wykonać podtynkowo jako nowy obwód z szachtu, rozdzielnicy RNN-D przewodami bezhalogenowymi o izolacji 750 V, o przekrojach przedstawionych na schematach, wykonać podtynkiem. Należy zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP dostosowany do funkcji pomieszczenia nad sufitem podwieszanym. Oświetlenie awaryjne spełniające następujące funkcje:

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 3 lx w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść,

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5 lx z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną,

- wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5 lx w pobliżu punktów alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838,

Załączenie opraw awaryjnych musi następować bezzwłocznie po zaniku napięcia na oprawach oświetlenia podstawowego. W przypadku zaniku napięcia, doświetlenie drogi ewakuacji z budynku będzie realizowane za pomocą reflektorów LED i opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Całe oświetlenie awaryjne będzie zasilane z czasem podtrzymania autonomii  min 3 godz.

Wszystkie oprawy awaryjne dostarczyć z dopuszczeniami CNBOP.

Uwaga: Wszystkie urządzenia ppoż, jak hydranty, gaśnice przyciski ppoż, należy doświetlić natężeniem oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5 lx. Sprawdzić lokalizację urządzeń.

Zastosować oprawy:

AKR - Oprawa awaryjna 3h, nastropowa, z wymienną optyką, Wymiary: Ø 100 x 36 mm,  - optyka symetryczna szeroka, 2.8 W, okrągła - średnica 100mm, ERT-LED, autotest, IP40, typ akumulatora: LiFePO4, strumień świetlny: 170 lm, praca w trybie awaryjnym,

ZW2 - Napięcie zasilające: AC 230 V / 50 Hz, materiał obudowy: metalowa – odlew cynkowy, autonomia: 3 h, moc: 5,3 W, testowanie: Autotest, wymiary: 315 x 65 x 140 mm , stopień szczelności: IP65, typ akumulatora: LiFePO4, typ montażu: naścienny, klasa izolacji: I, tryb pracy: przełączalny dla każdej oprawy, strumień świetlny: 170 lm, zakres temp. otoczenia: -25 ºC / +40 ºC

  - Kable i przewody

Wszystkie kable i przewody w sieci rozdzielczej jak i obwodach końcowych zastosowane w budynku są w wykonaniu bezhalogenowym o klasie reakcji na ogień B2ca-s1b, d1, a1. Projektowane zasilanie szafy sterowej dźwigu windy (znajdującej się na najwyższej kondygnacji +2, dostępne od strony zewnętrznej szybu) wykonać przewodem NHXH 5x6mm2 B2ca-s1b, d1, a1 ułożonym w korycie kablowym ponad sufitem podwieszanym pomieszczeń parteru oraz w rurze osłonowej w szachcie windy. Należy uwzględnić zapas kabla do projektowanej nowej rozdzielnicy głównej w pomieszczeniu 0.11 na poziomie piwnicy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami UDT kabina dźwigu musi posiadać połączenie telefoniczne z ekipą serwisową nadzorującą dźwig. W związku z powyższym należy doprowadzić do szybu dźwigu przy szafie sterowniczej dźwigu linię telefoniczną przewodem typu kat. 6A,  F/UTP 4x2x24AWG LSOH B2ca, s1a, d0, a1 o przepustowości 500MHz z miejsca, które wskaże inwestor (miejscowa centrala telefoniczna). Połączenie linii z kabiną dźwigu oraz konfigurację wykona dostawca dźwigu.

  - Grzejnik elektryczny

Zasilania grzejnika elektrycznego – w związku z możliwością zaistnienia sytuacji w której temperatura wewnątrz szybu windowego w okresie zimowym może spaść poniż ej 5°C należy zainstalować na dole w podszybiu grzejnik elektryczny o mocy 2,0 kW wyposażony w termostat ustawiony na utrzymanie prawidłowej temperatury pracy urządzeń dźwigu. Zasilanie grzejnika należy wykonać przewodem typu N2XH-J 3 x 2,5 mm2 B2ca-s1b, d1, a1 prowadzonym w korytku kablowym i w rurce RVS (wewnątrz szybu) jako nowy obwód z szachtu, rozdzielnicy RNN-D w piwnicy budynku.

  - Instalacja połączeń wyrównawczych

W celu wyrównania potencjałów na obudowach aparatów i urządzeń elektrycznych przewiduje się zainstalowanie sieci połączeń wyrównawczych. Przewodami wyrównawczymi połączyć: metalowe konstrukcje, na których może pojawić się napięcie niebezpieczne.

Sieć elektryczna odbiorcza w obiekcie pracuje w układzie TN-S. Do każdego aparatu elektrycznego doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i należy łączyć je do szyn ochronnych PE poszczególnych rozdzielnic zasilających.

Jako uzupełnienie ochrony podstawowej w celu zwiększenia skuteczności ochrony przy dotyku bezpośrednim będą zastosowane urządzenia ochronne różnicowoprądowe o prądzie różnicowym 30mA. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) będzie zrealizowana przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia (zastosowanie urządzeń przetężeniowych i różnicowoprądowych) oraz przez zastosowanie połączeń wyrównawczych.

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów aparatów i urządzeń elektrycznych.

W podszybiu wykonać instalację wyrównania potencjału. W tym celu należy połączyć linką 1x10mm2 H07Z1-K 450/750 V - Przewody miedziane jednożyłowe w izolacji bezhalogenowej (Z1), wielodrutowe giętkie (K) o klasie i parametrach reakcji na ogień B2ca-s1a, d1, a1, żółtozielone do układania w rurach wszystkie prowadnice dźwigu/platformy. Do prowadnic dźwigu/platformy.

Dodatkowo należy wykonać uziemienie pionowe konstrukcji windy. Uzyskać wartość uziemienia poniżej 10,0 Ohm. Z konstrukcja połączyć za pomocą taśmy FeZn 30x4mm2.

  - Podłączenie do instalacji monitoringu budynkowego.

Na najwyższej kondygnacji na poddaszu w pomieszczeniu serwerowni znajduje się szafa RACK. Należy doprowadzić linię 4x2x23AWG S/FTP LSZH do projektowanej kamery zewnętrznej przy wejściu do windy z zewnątrz budynku. Linię prowadzić w nowoprojektowanym korytku kablowym K60x50. Kamerę poprzedzić zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 1-kanałowym do kamery IP.

Zastosować kamerę PoE, 5Mpx, kąt widzenia 97st, IP67, IR 30m, na uchwycie.

Oprogramować i uruchomić system.

  - System powiadomienia i przywoławczy

Na poziomie przyziemia znajduje się portiernia, gdzie należy doprowadzić z szafy sterowniczej windy linię telefoniczną typu kat. 6A, F/UTP 4x2x24AWG LSOH B2ca, s1a, d0, a1 i wykonać powiadamianie systemem głosowym dla osób będących w windzie. Linię prowadzić w nowoprojektowanym korytku kablowym K60x50.

  - Podłączenie do instalacji SSP

Na poziomie przyziemia znajduje się portiernia, gdzie zlokalizowana jest starszego typu centrala ppoż.  Należy doprowadzić linię NHXH-O 2x1,5mm2 E90 po oddzielnej trasie pożarowej i wpiąć do systemu pożarowego. Wykonać konfigurację i uruchomienie, programując zjazd alternatywny w przypadku sygnału pożarowego 2 stopnia, należy również uwzględnić w scenariuszu pożarowym.

  - Urządzenia kolidujące

Istniejące kolidujące łączniki, korytka, kablowe z PCV, puszki, a w szczególności przewody po wykuciu drzwi windy należy przedłużyć wg technologii muf i złączek przelotowych dla danego typu kabla i przewody.

  - Ochrona od porażeń

Ochronę podstawową (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) w sieci nN należy wykonać wg PN-IEC 60364-4-41 i N SEP-E-001 czyli samoczynne wyłączanie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowo-prądowe jako ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przed dotykiem pośrednim) i izolowanie części czynnych dla ochrony podstawowej (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) oraz wyłączniki różnicowo-prądowe jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Przewody ochronne na całej długości należy oznakować kolorem żółto-zielonym (o ile nie są oznakowane fabrycznie).

Po zakończeniu montażu instalacji elektrycznej należy sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz stan izolacji kabli przez odpowiednie badania i próby po montażowe. Wyniki pomiarów muszą zostać potwierdzone odpowiednimi protokołami, które należy przekazać odpowiednim Właścicielom instalacji elektrycznej.

  - Obliczenia

1.Spadek napięcia w instalacji nie powinien przekraczać:

W najdalszym punkcie obwodu –4%

Obliczone spadki napięcia nie przekraczają dopuszczalnych.

2. Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Rezystancja uziemienia dla wyłącznika różnicowoprądowego:

-warunki środowiskowe I  Ul = 25V

-prąd różnicowy wyzwalający In  =30mA

Ul

RA  = ---------

In

a/ dla prądu różnicowego 30 mA

RA  = 833 Ω

  - Uwagi

- Instalacje związane z dźwigiem należy wykonać zgodnie z arkuszami norm PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, PN-EN 12464-1 wytycznymi producenta oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami UDT

- Instalacje należy wykonywać zgodnie z wymaganiami przepisów i norm, w pierwszej kolejności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie „Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – Dz. U.  Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z późniejszymi zmianami,

- Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany, stropy budynku, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania wody i gazu do wnętrza budynku.

- Montaż wykonywać w stanie beznapięciowym,

- Przy układaniu przewodów, zachować normatywne odległości pomiędzy kablami lub przewodami silnoprądowymi od przewodów niskoprądowych,

- Zdemontowane oświetlenie przekazać inwestorowi.

- Zdemontowane instalację unieczynnić.

- Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszą posiadać znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana oraz muszą posiadać wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodności z normami albo z aprobatami technicznymi.

  - Uprawnienia projektanta

  - Izba projektanta

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. E1 – Rzut parteru 0 – instalacje elektryczne

Rys. E2 – Rzut piętra +1 – instalacje elektryczne

Rys. E3 – Przekrój szybu windowego

Rys. E4 – Schemat zasilania