**1. Regionalna Baza Logistyczna**

**Komendant**

**płk Janusz Kryszpin**

1RBLog-SZP.2612.22.2025

Wałcz, …. kwietnia 2025 r.

**KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 11**

**dotyczy:** zmiany treści SWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenie negocjacji nadostawę wraz z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025.

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wraz   
z montażem zespołu sprężarkowego do zasilania stacji wytwarzania mieszanin oddechowych, nr sprawy 20/2025, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający dokonał zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę Danych Uzupełniających stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.

W związku z powyższym pkt 3.1.2 Załącznika nr 1 do Umowy „Dane Uzupełniające” otrzymuje następujące brzmienie:

„3.1.2 Usługę dostosowanie pomieszczenia zespołu sprężarek do wymagań określonych przez producenta dostarczonej sprężarki poprzez:

1. wymianę drzwi wejściowych wraz z wewnętrzną kratą zabezpieczającą   
   do pomieszczenia zespołu zasilania powietrzem SWMO umożliwiającą wymianę w pomieszczeniu elementów zespołu sprężarki. Dostarczone i zamontowane drzwi w kolorze RAL 7035 wraz z ościeżnicą z uszczelką pęczniejącą muszą być:

* stalowe płaszczowe pełne o odporności ogniowej 30 min (EI30),
* przeznaczone do użytku zewnętrznego,
* wyposażone w próg opadający, stalowy bolec antywyważeniowy oraz klamkę i zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy wraz z wkładką patentową   
  w klasie antywłamaniowej „C”.

1. dostosowanie (wzmocnienie) miejsc posadowienia sprężarki i zbiornika do wymagań określonych przez ich producentów,
2. modyfikację systemu żaluzji i czerpni powietrza z nawiewem dla chłodzenia dostarczonej sprężarki,
3. wykonanie instalacji zrzutu ogrzanego powietrza ze sprężarki na zewnątrz budynku zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej dostarczonej sprężarki (temp pracy, ilość ogrzanego powietrza),
4. należy wykonać wentylację z opcją nadmuchu ciepłego powietrza na pobliski warsztat z możliwością przełączenia wydmuchu na zewnątrz pomieszczenia,
5. dopuszcza się prace rozbiórkowe w celu umożliwienia demontażu i montażu zespołu sprężarkowego;
6. wymianę około 112 metrów instalacji pneumatycznej, 6 metrów w budynku sprężarkowni, 6 metrów w pomieszczeniu z przetłaczarkami, 20 metrów   
   w magazynie za sprężarkownią, 20 metrów na korytarzu oraz około 20 metrów   
   w trzech pobliskich pomieszczeniach;
7. w zakresie prac instalacyjnych ma znaleźć się tylko instalacja sprężonego powietrza;
8. wszystkie prace związane z dostosowaniem pomieszczenia do montażu dostarczanego sprzętu leżą po stronie Wykonawcy.”

*Dokonane w niniejszym komunikacie zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków*

*Zamówienia oraz zamieszczone zostaną na platformie zakupowej* [*https://platformazakupowa.pl*](https://platformazakupowa.pl)

*Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić powyższe zmiany SWZ.*

Wyk. Elżbieta Ćwiertka

tel. 261 472 324

tel. 261 472 424 ul. Ciasna 7

[1rblog@ron.mil.pl](mailto:1rblog@ron.mil.pl) 78 – 600 Wałcz

<https://1rblog.wp.mil.pl>