Załącznik Nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż oraz uruchomienie trzech agregatów prądotwórczych wraz z podwoziem jezdnym w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”

- Zadanie realizowane jest w ramach środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.”

- Przedmiotem zamówienia jest:

I. Dostawa, montaż oraz uruchomienie trzech agregatów prądotwórczych o następujących parametrach:

- agregat I - Moc ciągła: około 80 kVA; (max różnica +/- 5%)

- agregat II - Moc ciągła: około 60 kVA; (max różnica +/- 5%)

- agregat III - Moc ciągła: około 60 kVA; (max różnica +/- 5%)

Parametry agregatów:

- Częstotliwość: 50 Hz

- Napięcie wyjściowe: 230/400 V

- System regulacji napięcia AVR

- Sprawność prądnicy min 90%

- Prądnica bezszczotkowa

- Niski poziom zakłóceń THD <2%

- Na agregacie zabudowana szafa z gniazdami minimum:

- 2 x gniazdo 16A 230V 2P+PE,

- 1 x gniazdo 16A 400V 5P,

- 1 x gniazdo 32A 400V 5P,

- 1 x gniazdo 125A 400V 5P

- Silnik wysokoprężny napędzany olejem napędowym, chłodzony cieczą

- Elektroniczny regulator obrotów dla zwiększenia jakości częstotliwości G3

- Ilość cylindrów: min. 4

- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)

- Czujnik poziomu paliwa, płynu chłodzącego, ciśnienia oleju oraz temperatury cieczy chłodzącej

- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora oraz licznik motogodzin

- Sterownik zapewniający pamięć zdarzeń

- Dopuszczalny maksymalny czas pracy (1 cykl): około 24 godzin

- Podgrzewanie bloku silnika, cieczy chłodzącej i oleju

- Wyłącznik główny i awaryjny: tak

- Pojemność zbiornika paliwa: min. 160 l

- Agregat w zwartej i wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

- Agregat przystosowany do pracy ciągłej: min. 24 godziny

- Agregat przygotowany do pracy automatycznej i manualnej

- Funkcja zapłonu samoczynnego SZR (wraz z panelem sterowania)

- Wbudowany SRZ w obudowę agregatu lub zewnętrzna kompaktowa skrzynka wyposażona w niezbędne układy elektroniczne oraz panel sterujący

- SZR musi w pełni obsługiwać oferowany agregat prądotwórczy

- Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne, przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscu niezadaszonym przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych                 w polskiej strefie klimatycznej

- Obudowa agregatu ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo

- Płyta antywibracyjna z wycięciem do transportu wózkiem widłowym

- Zabudowa skonstruowana z celem redukcji widocznych śrub na zewnątrz

- Wszystkie drzwi zabezpieczone zamkiem

- Wlew paliwa zabezpieczony na kluczyk

- Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim

- Ładowanie baterii agregatu

- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju

- Panel automatyki zabezpieczony przed dostępem osób trzecich

- Panel sterowania obsługiwany w języku polskim, posiadający prosty w obsłudze interfejs, wyświetlający pomiar obciążenia oraz napięcia trzech faz

- Automatyczny system zabezpieczający agregat (przeciążenie, napięcie, asymetria)

- Agregat fabrycznie nowy, bez wad

- Możliwość wymiany olejów oraz filtrów we własnym zakresie bez utraty gwarancji

- Gwarancja minimum 36 miesięcy – gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta.

W skład agregatów prądotwórczych powinna wchodzić instalacja paliwowa, smarowania, chłodzenia i elektryczno – rozruchowa oraz panel kontrolno – sterujący i wyłącznik główny. Agregaty muszą być fabrycznie nowe, zaopatrzone w płyny eksploatacyjne, paliwo, akumulatory itp. – jako urządzenia kompletne, gotowe do eksploatacji.

W ramach przedmiotu zamówienia, wraz z agregatami należy dostarczyć:

- 3 sztuki przedłużacza siłowego o długości: 1 Sztuka – 10 m, 2 sztuki 20 m, kabel OW 5x25mm2, umożliwiającego podłączenie agregatu do rozdzielnicy w budynku głównym wyposażonej we wtyk 125A/5P;

- 3 sztuki przedłużacza siłowego o długości 30m, kabel OW 5x10mm2, gniazdo/wtyk 32A/5P;

- 6 przedłużaczy bębnowych z 4 gniazdami 16A 230V 2P+Z 230V IP44, kabel 3x2,5,                      o długości 50m każdy;

- Montaż i uruchomienie agregatów prądotwórczych:

Agregaty muszą zostać dostarczone wraz z przyczepami 2 – osiowymi (z homologacją).

Parametry przyczep:

- DMC odpowiadające wadze agregatu;

- rama ocynkowana;

- hamulec najazdowy;

- zaczep kulowy;

- min. 2 kliny pod koła;

- cztery podpory boczne pozwalają ustabilizować przyczepę podczas pracy agregatu na postoju;

- komplet oświetlenia umożliwiający poruszanie się po drogach w całej Unii Europejskiej.

dyszel prosty.

Montaż agregatów na przyczepie oraz ustawienie zestawu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w cenie zamówienia. (wjazd do budynku Urzędu na dziedziniec – usytuowany pomiędzy budynkami - przez bramę o wymiarach: wysokość: 220 cm, szerokość: 240 cm).

Zamawiający we własnym zakresie wykona przyłącze elektryczne niezbędne do podłączenia agregatu prądotwórczego do rozdzielnicy w budynku głównym.

Zamawiający we własnym zakresie dokona rejestracji przyczep po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletu niezbędnych w tym celu dokumentów.

- Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatów prądotwórczych.

- Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatów prądotwórczych              w terminach i zgodnie z zakresem przewidzianym dokumentacją techniczno – ruchową oraz instrukcją eksploatacji producenta. Informację o zamiarze wykonania przeglądu należy przekazać do Zamawiającego na co najmniej 2 dni robocze przed jego planowanym terminem. Każdy przegląd należy potwierdzić protokołem przeglądu gwarancyjnego z wyszczególnionym wykazem wykonanych prac. Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu. Za dojazd serwisu, materiały eksploatacyjne oraz robociznę w czasie gwarancji, Wykonawca nie będzie pobierał opłat. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski.

3. Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia zamówienia:

- Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji zawierającej             w szczególności:

- karty gwarancyjne agregatów prądotwórczych i przyczepek,

- dokumentację techniczno – ruchową agregatów,

- atesty materiałowe, certyfikaty, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości użytkowych (jeśli dotyczą);

- dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej,

- instrukcje eksploatacji lub użytkowania/obsługi,

- harmonogram obsługi konserwacyjnej i serwisowej oraz wykaz punktów serwisowych,

- dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkolenia,

- komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przyczep.

- Ww. dokumentację należy wykonać i przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej – dokumentacja w języku polskim.

- Niniejszy opis przedstawia wytyczne dotyczące zakresu prac, jakie należy wykonać                    w ramach realizacji zadania. Wytyczne są podstawą przygotowania oferty, lecz mogą nie wyczerpywać pełnego zakresu realizacji prac, który powinien doprecyzować Wykonawca.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z niniejszym opisem oraz projektem umowy.

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace związane z wykonaniem prac wchodzących                 w zakres niniejszego zadania były realizowane bez zakłócenia pracy budynku Urzędu Miasta Wałcz.